Установка дымовых пожарных извещателей.

Для определения количества установки дымовых пожарных извещателей необходимо принять во внимание два основных критерия:

· Площадь помещения.

· Возможная контролируемая площадь одним датчиком.

Устанавливать пожарные дымовые извещатели рекомендуется непосредственно под перекрытием. Если по каким-либо соображением подобная расстановка не представляется возможным, допускается установка пожарных извещателей на колоннах, стенах и прочих несущих конструкциях.

Следует отметить, что местоположение дымового пожарного извещателя в тематических документах не прописано, а указаны только расстояния от перегородок и углов помещения. Поэтому, устанавливать соответствующие датчики рекомендуется в местах, где область захвата площади помещения будет максимальной.

Расстояния от перекрытий и углов, прописанные нормами установки пожарных точечных дымовых извещателей, следующие:

Установка датчика под перекрытием осуществляется на расстоянии не менее 10 см от стены.

В случае, если дымовой извещатель располагается на перегородках или колонах, его рекомендуется располагать на расстоянии от 10 до 30 см включая габариты прибора от перекрытия и 10 см от угла.

Установка линейных дымовых пожарных извещателей придерживается немного других правил. Они устанавливаются на перегородках или колонах таким образом, чтобы оптическая ось приемника и источника проходила на расстоянии, не менее чем 10 см от перекрытия. При этом, приемник и излучатель должны располагаться на строительной конструкции так, чтобы в ходе эксплуатации в зону обнаружения пожара не попадали посторонние объекты, способные пересечь оптическую ось.

Располагать в помещении дымовые оптические извещатели необходимо таким образом, чтобы между их оптической осью и прочими предметами, расстояние составляло не менее полу метра, чтобы избежать каких-либо помех и не препятствовать своевременному обнаружению возгорания.

